水利工程建设质量常见问题

及典型案例分析

水利部水利工程稽察专家、建设质量考核专家

刘  月  才

Liuyuecai119@sina.com

2016年4月

第一章 水利工程建设法律法规及技术标准

## 第二章 水利工程建设质量管理的主要内容

## 第三章 水利工程建设质量管理的检查重点

## 第四章 水利工程建设质量常见问题及法规适用

第五章 水利工程建设质量问题典型案例分析

第一章 水利工程建设法律法规及技术标准

一、法律

由国家最高权力机关——全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法来制定、审议并通过和公布。

1.根本法。《中华人民共和国宪法》是我国的根本大法,处于法律体系的最高层级。

2．基础法。《中华人民共和国建筑法》是工程建设领域的基础法，是综合规范工程建设法律制度的法律，它适用于工程建设所有单位，是我国工程建设法律体系的核心。

3．专门法。专门法律是规范某专业领域法律制度的法律。我国在专业领域的法律有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国消防法》等。

4．相关法。是指工程建设法律以外的其他法律中涵盖有关工程建设内容的法律，如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国标准化法》等。

二、行政法规

分为国务院行政法规和地方性法规。

1．国务院行政法规。由国家最高行政机关——国务院根据宪法和法律而制定、发布，如《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》、《安全生产许可证条例》等。国务院行政法规的法律地位和法律效力低于国家有关的法律，但高于地方性法规、地方政府规章等下位法。

2．地方行政法规。各省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区的具体情况和实际需要，在不与宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和发布在本地区生效的有关工程建设的地方性法规、自治条例或单行条例。地方性法规的法律地位和法律效力低于有关的法律、行政法规，高于地方政府部门规章。

三、部门规章

部门规章分为国务院部门规章和地方政府部门规章。

1．国务院部门规章。国务院负责水利工程建设监督管理的部门和有关职能部门，为保障法律和行政法规的贯彻实施而依法制定，如《国家重大建设项目稽察办法》、《水利基本建设项目稽察暂行办法》、《水利工程质量管理规定》、《水利工程建设安全生产管理规定》等。其法律效力低于法律、国务院行政法规，而高于地方政府部门规章。

2．地方政府部门规章。地方政府部门规章是最低层级的立法，其法律地位和法律效力低于其他上位法，不得与上位法相抵触。如《某省河道采砂管理办法》、《某省水利工程管理办法》等。

四、技术标准

工程建设标准是我国工程建设的重要依据之一，其法律化是我国立法的重要趋势。法定标准分为国家标准和行业标准，两者对工程建设单位具有同样的约束力。法定工程建设标准主要是指国家强制性标准。

1．国家标准。国家标准是指国家标准化行政主管部门依照《标准化法》制定的在全国范围内适用的工程建设规范。

如《防洪标准》（GB50201-94）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）等。

2．行业标准。工程建设行业标准是指国务院有关部门和直属机构依照《标准化法》制定的在工程建设领域内适用的规范。如《水利水电建设工程验收规程》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》、《水库大坝安全评价导则》等，行业标准对同一事项水利工程建设的技术要求，可以高于国家标准但不得与其相抵触。

五、规范性文件

工程建设规范性文件是指由国务院所属各部委制定，或由各省、自治区、直辖市政府以及各厅（局）、委员会等政府管理部门制定，对工程建设相关工作进行规范的文件，一般以“通知”、“规定”、“决定”等文件形式出现。规范性文件是工程建设法律法规体系的重要补充。

1.国务院规范性文件

《国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知》（国发[2000]20 号）、国务院关于印发《质量发展纲要（2011-2020年）》的通知（国发[2012]9 号）、国务院关于印发《质量考核工作办法》的通知（国办发[2013]47号）等。

2.水利部规范性文件

水利部《水利工程建设项目管理规定》（水建管［1995］128号）、《水利工程建设程序管理暂行规定》（水建管［1998］16号文）、《关于发布水利工程建设标准强制性条文管理办法（试行）的通知》（水国科[2012]546号）、《关于进一步明确水利工程建设质量与安全监督责任的意见》（水建管[2014]408号）、《关于印发水利工程建设质量工作考核办法的通知》（水建管[2014]351号）、关于印发《2014-2015年度水利工程建设质量工作考核评分细则》的通知（办建管[2015]79号）等。

## 第二章  水利工程建设质量管理主要内容

水利工程质量是指工程满足国家和水利行业相关标准及合同约定要求的程度，在安全、功能、适用、外观及环境保护等方面的特性总和。安全性指建筑物的强度、稳定性、耐久性对建筑物本身、人及周围环境的保证。功能指水利水电工程对建设目的（如蓄水、输水、发电、挡水、防洪等）的保证。适用性指工程技术先进、布局合理、使用方便、功能适宜。外观是工程外在质量特性的体现。环境保护指由于工程的兴建对自然环境和社会环境有利影响的利用程度和不利影响的减免或改善程度。

一、工程质量管理体制

水利工程建设实行“项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证和政府质量监督”相结合的质量管理体制。

参建单位按照法律法规和规范性文件的规定建立质量管理机构,任命负责人和技术负责人；配备质量管理人员，制定有关工程质量的规章制度。人员的专业、素质、数量配备应满足施工质量检查的要求，监理测量、质检、试验及特种作业人员应持证上岗。施工单位根据合同约定或工程需要建立质检机构，试验仪器设备应经过计量部门鉴定。不具备检测、试验条件的施工单位，应委托具有相应资质的单位进行检测。

质量监督机构应根据工程建设需要建立质量监督项目站，委派具有相应资格的专职质量监督员进行质量监督，或委托有资质的单位，跟踪施工进行质量检测。

（一）项目法人质量管理

1、项目法人应向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。

2、项目法人应对施工、监理单位的质量行为和工程实体质量进行监督检查，组织设计单位向施工单位进行设计交底。

3、项目法人对施工中出现的工程质量事故，应按规定进行调查、报告，并按照“四不放过”（事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）的原则进行分析、处理。对已建工程质量有重大分歧时，应及时委托具有相应资质等级的第三方质量检测机构对工程质量进行必要的检测。

（二）施工单位质量保证

1、工程原材料、中间产品、工程实体质量的检测项目、数量和标准应满足规范和设计要求，各项检测记录应及时、真实、齐全，记录、校对、审核等签字手续应当完备。

2、施工单位必须按照工程设计要求和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

3、施工质量检查应做到班组初检、处（队）复检、项目经理部质检机构终检的“三检制”。施工记录、质量评定表、检验单及其他备查资料应当真实、完整。按照规范、规程和技术标准，及时对单元（工序）工程质量进行等级评定，单元（工序）工程验收评定手续应当齐全。

4、工程质量缺陷及质量事故应及时记录、备案、报告，及时进行处理。

（三）监理单位质量控制

1、总监理工程师应负责全面履行监理合同约定的监理单位职责，审核、签发施工图纸，主持审查施工单位的施工组织设计和技术措施，签发有关指令、通知等重要监理文件，主持施工合同实施中的协调工作。

2、监理人员应按监理合同要求，对主体工程的主要工序、关键部位单元工程进行旁站监理，并作好旁站监理记录，对施工单位自检行为进行核查。

3、监理机构应按照有关规定或合同要求对工程实体质量进行抽检，及时对施工单位的质量检验结果进行确认，对单元工程质量等级进行复核。

4、监理机构对施工质量缺陷应按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》规定记录备案，消除缺陷手续应当完备。应按照《水利工程建设项目施工监理规范》规定处理工程质量事故。

5、《监理实施细则》应符合工程实际；《监理日志》、《监理月报》、《监理工作报告》等应及时、准确、真实地反映工程质量情况。

（四）监督机构质量监督

1、质量监督机构应对工程建设实施强制性监督，对各参建单位的质量管理体系、质量行为及工程实体质量进行监督检查。

2、质量监督机构应做好质量检查记录；发现工程存在质量问题及时书面通知项目法人，督促有关单位予以整改。

二、工程质量检验与评定

1、主体工程开工前，由项目法人组织监理、设计及施工等单位，按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176－2007）的要求进行工程项目划分，并确定主要单位工程、主要分部工程、主要单元工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程；项目法人应将项目划分表及说明书面报质量监督机构；质量监督机构应对项目法人上报的工程项目划分以文件的形式予以确认。

2、项目法人应按有关规定组织重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程、分部工程、单位工程、合同工程完工验收。分部工程可委托监理机构组织。验收程序必须规范，手续应当齐全。

3、施工单位应按照《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例（试行）》的规定填写工程质量评定表。单元（工序）工程、分部工程、单位工程和工程项目质量评定应符合规程要求。监理单位应按规定对工程质量评定结果进行复核。

4、重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程、分部工程质量结论应报质量监督机构进行核备；对大型枢纽工程主要建筑物分部工程、单位工程、工程项目的结论应报质量监督机构进行核定。

5、单位工程外观质量评定，应由项目法人组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位组成工程外观质量评定组，现场进行工程外观质量检验评定，并报质量监督机构核定。

三、工程竣工验收

1、根据竣工验收的需要，竣工验收主持单位可以委托具有相应资质的工程质量检测单位对工程质量进行抽样检测。项目法人应负责提出工程质量抽样检测的项目、内容和数量，经质量监督机构审核后报竣工验收主持单位核定。

2、在工程竣工验收时，质量监督机构应提出工程质量监督工作报告。

3、工程施工期及试运行期，单位工程观测应当及时，记录应当真实，应按有关规定进行成果分析。

## 第三章  水利工程建设质量管理检查重点

水利工程建设质量的主要内容分为两部分，即工程质量行为和工程实体质量。

工程质量行为又可以分为两大类:一类是检查是否符合国家和行业法律、法规要求的行为，如质量管理体制、参建单位资质、机构设置、人员素质、规章制度等；另一类检查是否符合施工规范、质量评定与验收规程所规定的行为，如施工操作要求、质量检验与评定要求、验收程序等。

工程实体质量是依据工程建设合同和相关规范规程技术标准对施工过程中产生的一系列工程质量结果。

一、工程质量管理体制

1、工程质量管理体制检查的重点应放在质量管理体制是否健全，工程施工质量是否得到有效控制。

2、检查施工单位是否按批准的设计进行施工，应将施工实际情况与相关设计资料进行对比研究；

3、检查监理机构是否按照监理规范和合同约定对工程质量有效控制，监理机构的抽检资料、旁站及巡查记录、其它监理文件是否完整、规范；

4、检查质量监督机构履行职责情况，是否按规定确认工程项目划分、是否有监督检查记录等。

二、工程质量检验与质量评定

1、检查单元（工序）工程、分部工程、单位工程的项目划分与质量评定是否满足相关规程规范的要求；

2、检查工程质量检测资料、质量事故及缺陷处理记录，以及质量监督机构的质量监督报告；

3、核查工程质量评定结果是否与工程实体质量一致。

三、工程验收情况

1、各单位提供的工作报告是否齐全、规范；

2、检查工程验收资料是否真实、完整；

3、工程验收鉴定书内容是否齐全、签字完整。

四、检查工程实体质量

工程实体质量应以工程安全为重点，特别关注工程关键部位和重要隐蔽工程的实体质量的检查。如穿坝构筑物、高速水流区、重要承重结构、重要复杂表面结构、防渗反滤部位、重要焊缝、机械间隙、安装水平度和平整度、电气参数等。检查工程外观有无明显质量缺陷。

（一）土石方工程

1.堤防填筑工程，重点稽察堤防工程的清基、土方填筑质量，尤其是土石结合部的土料填筑质量，采用的土料、填筑方式、碾压工艺、压实质量是否满足设计和施工规范的要求。5防浪林和草皮护坡的树种、草种、种植面积、数量、成活率。

2.堤坝新老填筑体、混凝土建筑物结合部的清理、削坡刨毛、击实和碾压试验情况；填筑土料、铺土厚度及压实情况记录；基坑开挖、降排水效果；防渗体的质量。

3.石方工程和反滤料铺设，重点填筑或砌筑工程质量是否满足安全和功能的要求，关键部位的砌筑及反滤层铺设质量采用的石料物理力学指标、砌筑工艺、砌筑质量是否符合设计和施工规范的要求。

4.原材料检验记录；石笼、柴枕等防护体的施工工艺；软体沉排等物料的外观尺寸、重量、结构是否符合设计要求，反滤层、滤料和土料的铺筑质量；干砌石、浆砌石的施工工艺，混凝土砌体或砂浆强度试验记录；工程高程、尺寸、垂直度、平整度等；施工质量检验评定和验收资料等

（二）混凝土工程

1、进场的建筑材料（砂、石、水泥等）是否符合要求；

2、钢筋制安、模板制安以及混凝土拌合、浇筑、振捣、养护等施工工序质量是否符合施工规范的规定；

3、混凝土强度、抗渗、抗冻等指标和构造物外观尺寸是否满足设计要求。对已经建成的混凝土建筑物的关键部位，项目法人应安排采用回弹仪进行现场检测，发现问题应钻取试样进行抗压强度等检测。对混凝土裂缝要详加检查分析。

4.原材料合格证、进场检验记录、抽检记录；钢筋、模板、止水、伸缩缝等制作与安装、焊接或绑扎质量；混凝土强度、钢筋保护层及构筑物几何尺寸；混凝土配合比及计量情况；混凝土温度控制及计量情况；混凝土运输、浇筑、振捣工艺及养护情况；砂浆、混凝土试块强度报告；新老混凝土结合面的处理情况；混凝土工程裂缝、漏（渗）水、窨潮等质量缺陷处理情况；混凝土锚喷工程的试喷情况记录，锚孔深度和锚孔清理情况；钢筋混凝土防腐涂料的产品合格证，涂料涂刷前混凝土表面清洁处理情况。施工质量检验评定和验收资料等

（三）地基处理与基础工程

1、地基开挖处理及检测是否符合设计要求；

2、桩基的承载力和桩身质量以及复合地基的承载力是否满足设计要求；

3、混凝土防渗墙各段板块间的结合情况和防渗试验是否满足设计要求。特别要注意注水、压水试验数量、操作程序、试验结果是否满足设计和规范要求，如有条件可进行现场试验。

4.原材料进场验收记录和材料试验报告；基础工程施工方案；桩基承载力和桩身质量检验报告；复合地基承载力试验情况；基础钢筋制作与绑扎质量；基础轴线与标高；防渗墙各段板块间结合情况及渗水试验；砂浆、混凝土试块强度报告；沉井的尺寸、封底情况、井内回填情况；土工防渗膜的铺设、拼接及开槽情况、回填情况检查记录，防渗效果检验记录；基础工程施工质量检验评定和验收资料等。

（四）金属结构与启闭设备安装

1、闸门、钢管类：重点检查外观是否有变形、裂纹、锈蚀情况；闸门运行是否顺畅，是否漏水。

2、启闭机械类：重点检查设备运转是否正常；高度指示仪、荷载限制仪是否显示准确；制动器是否运行正常；减速箱、油箱、液压缸是否漏油、渗油；机架是否有变形、裂纹；螺栓是否松动；钢丝绳缠绕是否正常。

3.原材料（钢材、焊接材料、高强螺栓、铸件等）合格证、检验记录；金属结构（含预埋件）和启闭设备出厂前检验记录和合格证、运至现场后的复测记录；金属结构（含预埋件）及其防腐处理的抽检质量情况；金属结构（含预埋件）和启闭设备安装记录和现场安装质量；启闭设备出厂前整体组装和调试情况、现场安装后的检测和试运行情况。

（五）机械电气与设备安装

1.机泵安装工程：主机泵设备及装配材料的厂方检验合格证；主机泵设备进场验收记录；主机泵设备基础及埋件质量检查记录；主机泵设备安装质量及调试记录；辅机设备进场验收记录及辅机系统安装质量记录；泵站起重设备（含轨道与车档、桥式起重机、悬挂式起重机、电动葫芦等）出厂合格证及出厂检验记录和安装质量记录；起重机的空负荷、静负荷试验和动负荷运转情况记录；泵站机组启动试运行检验情况等。

2.电气设备安装工程：设备出厂合格证、安装说明书、进场检验记录；电气设备安装调试记录；变压器油质和渗漏试验报告，变压器运行试验报告；变压器、高低压开关柜、配电箱（盘）、控制柜、动力、电缆等安装；电气接地和避雷接地；绝缘盒接地电阻测试记录、低压电器设备试验和运行记录；电气工程质量验收记录等。

3、对运行设备的外观检查主要是查看设备运行发热状况、稳定性（震动和噪声），有无异味，有无不正常的介质跑、冒、滴、漏，有无电气设备异常放电。观察发现的严重问题应安排专项检测、试验。

4、对备用设备和检修设备，有条件时应要求备用设备进行空载或短时带负荷运行，查看设备运行状况

（六）水土保持工程、环境保护工程等按有关规定进行稽察。

## 第四章 水利工程建设质量常见问题及法规适用

一、工程质量管理体制

1、监理机构未采用跟踪检测、平行检测的手段对施工单位的检验结果进行复核；或者跟踪检测和平行检测的数量未达到规范要求。不符合《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288－2014）第6.2.11条的规定。

2、监理机构未结合具体工程项目编制监理实施细则，以控制施工。不符合《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288－2014）第4.1.6条的规定。

3、施工单位进场的技术负责人和主管人员的资格未达到合同要求。不符合《水利工程质量管理规定》（水利部令第7号）第三十一条的规定。

4、施工单位未落实“三检制”。不符合《水利工程质量管理规定》（水利部令第7号）第三十三条的规定。

5、施工单位未按照工程设计图纸和施工技术标准施工。不符合《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第二十八条的规定。

6、质量监督机构未制定工程质量监督计划。不符合《水利工程质量监督管理规定》（水建［1997］339号）第二十二条的规定。

7、质量监督工作不到位。无正规记录及其它可佐证工作进展及工作成果的文件材料；对工程质量问题不能及时发现或督促有关单位进行整改。不符合《水利工程质量监督管理规定》（水建［1997］339号）第二十三条的规定。

8、质量监督项目站部分成员由工程参建单位人员兼职。不符合《水利工程质量监督管理规定》（水建［1997］339号）第十一条的规定。

二、工程项目质量检验与评定

1、工程项目划分不完整、不合理。不符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176－2007）第3.2条的规定。

2、工程项目划分未经质量监督机构确认或无正式的批复确认文件。不符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176－2007）第3.3条规定。

3、工程质量评定工作的组织与管理不规范。不符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176－2007）第5.3条。

4、监理单位对施工质量缺陷未组织填写质量缺陷备案表，或部分工程参建单位代表未在该表上签字，或质量缺陷备案表未报工程质量监督机构备案。不符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）第4.4条的规定。

三、工程竣工验收

1.工程竣工验收时，部分参建单位提供的工作报告编写不规范。不符合《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008）第8.1.7条的规定。

四、工程实体质量

（一）影响工程安全的问题

1、堤防加固工程穿堤建筑物与堤（坝）接合部土方回填施工中，未对建筑物刷浆且回填土压实度不满足设计要求，不符合《堤防工程施工规范》（SL260-98）第6.3.8条的规定。

2、病险水库除险加固工程土坝坝端溢洪道地基轴线一侧为岩石，一侧为填筑土，没有很好设计与处理，建成后溢洪道底板出现深层纵向连续裂缝，最大缝宽在1cm左右。不符合《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准（一）》（SDJ249-88）第5.0.5条的规定。

3、病险水库除险加固工程土坝坝基局部粉细沙未清除，水库蓄水后有浑水流出。不符合《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129-2001）第6.0.3条的规定。

4、病险水库除险加固工程土坝坝下埋管未按设计要求做反滤保护；防渗墙面积未达到设计要求。不符合《建设工程质量管理条例》（国务院令279号）第二十八条规定。

5、病险水库除险加固工程坝高70m的土坝用高压旋喷进行防渗加固，施工时改为高压定喷，施工后未进行压水试验。不符合《水利水电工程高压喷射灌浆技术规范》（DL/T5200-2004）第5.0.2条的规定。

6、农村人畜饮水工程建成后，饮用水水质不达标，影响人民身体健康。不符合《农村饮用水安全卫生评价指标体系》的有关规定。

7、施工单位在施工中擅自修改设计或偷工减料。不符合《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第二十八条的规定。

8、施工单位使用的建筑材料未经检验或检验不合格。不符合《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第二十九条的规定。

（二）土石方工程

1、堤防工程开工前，施工单位未对料场进行现场核查，没有检测代表性土样的物理力学指标。不符合《堤防工程施工规范》（SL260－98）第2.3.1条的规定。

2、堤防工程或水库大坝工程土方填筑压实指标不满足设计规范要求。不符合《堤防工程设计规范》（GB50286－98）第6.2.5条或《碾压式土石坝设计规范》（SL274－2001）第4.2.3条和第4.2.5条的规定。

3、堤防工程护岸抛石的块径、数量、抛投程序不符合《堤防工程施工质量评定与验收规程》（SL239－1999）第3.12.1条的规定。

4、病险水库除险加固工程砌筑石料规格不符合质量要求。不符合《砌石坝设计规范》（SL25－2006）第3.1.1条的规定。

5、堤防加固工程干砌石护坡面未嵌紧、整平，铺砌厚度未达到设计要求。不符合《堤防工程施工质量评定与验收规程》（SL239－1999）第3.12.1条规定。

6、灌区节水改造工程渠道防渗项目未按设计图纸要求进行施工，弄虚作假，偷工减料，以次充好。不符合《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第二十八条的规定。

（三）混凝土工程

1、混凝土拌和用的水泥、砂石料和掺合料未按有关规定进行检验，或检验结果（批次或技术指标）不合格。不符合《水工混凝土施工规范》（DL-T5144-2001）第5.1、5.2、5.3条的规定。

2、混凝土设计强度、耐久性、抗渗性等未通过混凝土配合比试验确定。不符合《水工混凝土施工规范》（DL-T5144-2001）第6.0.1条、第6.0.2条的规定。

3、混凝土拌和、运输、浇筑、振捣、分层厚度、允许间歇时间、工作缝处理等工序质量中任何一项或数项达不到规范要求。不符合《水工混凝土施工规范》（DL-T5144-2001）第7.1、7.2、7.3条的规定。

4、水工混凝土建筑物伸缩缝和止排水设施的形式、位置、尺寸、材料、基岩和混凝土结合状况等有一项或数项未达到设计或合同文件的要求。不符合《水工混凝土施工规范》（DL-T5144-2001）第10.2和10.3 条的规定.

5、混凝土试块取样位置、制作、数量、检测评定、试验龄期、抗压强度等一项或数项不满足设计和规范要求。不符合《水工混凝土施工规范》（DL-T5144-2001）第11.5.1条~第11.5.8条的规定。

6、已建成的大体积混凝土建筑物，未进行钻孔取芯和压水试验。不符合《水工混凝土施工规范》（DL-T5144-2001）第11.5.14条的规定。

7、水工混凝土表面平整度、棱线平直度、几何尺寸偏差、蜂窝狗洞、麻面、露筋、碰损掉角、裂缝，特别是深层或贯穿性裂缝等质量问题不满足评定标准的要求。不符合《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准（水工建筑工程）（试行）》（SDJ249.1－88）第5.0.5条—2表的规定。

（四）地基处理与基础工程

1、Ⅰ、Ⅱ级水工建筑物基岩帷幕灌浆或地质条件复杂有特殊要求的固结灌浆未进行灌浆试验，同种灌浆的分序加密、顺序不满足规范要求。不符合《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62－94）第3.1.3条、第3.1.2条、第5.1.2条的规定。

2、水库除险加固工程灌浆布孔不满足设计要求，充填灌浆引起堤身或坝面出现裂缝。不符合《土坝坝体灌浆技术规范》（SD266－88）第3.2.4条、第3.2.5条、第4.3.1条、第4.3.2条的规定。

3、水利工程防渗墙体水泥、骨料、掺和料、外加剂及其配置方法、配合比、墙体厚度、嵌入基岩或相对不透水层的深度、造孔及清孔工艺、浇筑工序等一项或数项不满足规范或设计文件要求。不符合《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》（SL174－96）第3.0条、第5.1条、第5.2条、第5.4条的规定。

4、水库除险加固工程灌浆记录未按规定进行现场记录或原始记录不完整。不符合《土坝坝体灌浆技术规范》（SD266－88）第5.4.2条的规定。

5、水库除险加固工程对完工后的高喷灌浆防渗墙或混凝土防渗墙墙体连续性和渗透系数未进行现场检测。不符合《水利水电工程高压喷射灌浆技术规范》（DL/T5200-2004）第10.1条和《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》（SL174-96）第9.0.3条和9.0.9条的规定。

6、堤防加固或水库除险加固工程防渗墙体不均匀完整，存在混浆、夹泥、断墙、孔洞等问题。不符合《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》（SL174－96）第5.1.5条的规定。

（五）金属结构与启闭设备安装

1、闸门启闭机运转时有异常响声，不符合《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL381-2007）第5.3.3.4款和8.3.3.5款的要求。

2、闸门启闭机钢丝绳缠绕出现挤叠、跳槽或乱槽现象，不符合《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL381-2007）第5.2.2.8款的要求。

3、闸门或管道焊缝外观质量有裂纹、焊瘤、咬边等缺陷，不符合《水利水电工程钢闸门的制造、安装挤验收规范》（GB/T14173-2008）第4.4.1条的规定。

4、闸门漏水量较大，每1米长超过了0.1L/s，不符合《水利水电工程钢闸门的制造、安装挤验收规范》（GB/T14173-2008）第8.5.4条的要求。

5、闸门运行时发生卡阻、倾斜等现象，不符合《水利水电工程钢闸门的制造、安装挤验收规范》（GB/T14173-2008）第8.5.2条的要求。

6、设备防腐蚀涂层表面出现皱纹、鼓泡、裂纹、起皮、掉块等缺陷，不符合《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105-2007）第4.4.1条和5.5.1条的要求。

（六）机械电气与设备安装

1、 设备的油、气、水管道连接处渗漏。不符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）。

2、闸门老旧起重设备钢丝绳断丝超过标准后继续使用。不符合《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》（GB5972-86）。

3、 电器设备接地不符合规范要求。不符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）。

4、设备所处环境潮湿。不符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）。

5、用于机电和金属结构工程的材料、设备与设计图纸不符，如电缆、开关柜、绝缘材料等。不符合《水利工程质量管理规定》（水利部令第7号）第三十六条的规定。

第五章　水利工程建设质量问题典型案例分析

水利水电工程涉及水库大坝、水电站、堤防河道、水闸、泵站、引水灌区等，项目多，涉及面广，不少项目在工程建设过程中存在涉及质量方面的问题。

一、地勘成果质量差，不满足规范或设计要求

前期工作未进行必要的地勘工作，或地勘工作内容、勘探手段、钻孔数量及深度，以及勘察精度等与规范或设计要求差距较大；地勘、水文、测绘等基础资料不全面或者不真实，导致设计成果不可靠，甚至产生重大失误，直接影响设计质量和工程安全。

特别是病险水库加固项目，在没有进行必要的地勘工作、没有查明工程主要部位地质情况下，开展了相关设计工作，影响工程质量和投资控制，甚至造成加固后病险仍然存在。

案例1：华北某病险水库（中型）加固项目，1958年建库时未开展地勘工作，工程建设原始资料不全。20世纪80年代中期水库漏水。2010年水库安全鉴定指出，存在绕坝渗漏，须进一步查明左右岸坝肩与山体结合处的渗漏情况。设计单位在左右岸坝肩与山体结合处仅各钻1个勘探孔，且钻孔未打到基岩，绕坝渗漏情况未查明。2013年实施除险加固，工程总投资2千余万元，对绕坝渗漏采取防渗墙处理。工程完工后，仍然存在较为严重的渗漏问题，透水率约40Lu，属中等透水，不满足透水率小于8Lu的设计要求，绕坝渗漏问题仍未解决。

二、设计成果质量粗糙，存在影响工程质量的严重缺陷

1.在地勘、水文、测绘等基础资料不全、不真，甚至未进行必要的地勘工作的条件下进行设计，设计洪水标准与实际情况不符；设计指标、参数确定不合理；未根据工程实际情况确定设计方案、不进行设计方案比选论证，或设计方案选择不当；设计存在漏项。

2.未开展渗漏、稳定等涉及工程结构安全的分析计算和论证，防渗设计存在漏洞，缺乏全面分析坝身、坝基及软硬结合部（如坝体与坝基、坝体与岸坡、坝体与连接建筑物、穿坝建筑物）的渗流安全性，不能正确判断具体的渗透变形或渗透破坏的形态，不能正确确定渗流安全指标。特别是关键部位如防渗体与坝基、岸坡的连接，穿坝（堤）建筑物、坝下埋管与土料结合部位，设计不当，工程存在严重安全隐患，甚至造成安全事故的发生。

3.建筑物布置和结构设计不当，留下工程隐患；设计不考虑施工条件，施工难以实施，质量无法保证。

4.施工图质量差，表达不完整，不能反映设计意图，尺寸标注错误，材料工程量不准确或缺漏，专业结合部未设计等，导致误工、返工，影响施工质量。

5.设计图纸审核，设计成果技术审查和批准把关不严，重大设计失误得不到纠正。设计单位内部的图纸审核、批准制度存在漏洞；技术审查部门审查和主管部门的批复把关不严，甚至流于形式、形同虚设。对建筑物功能性、经济性和安全性造成较大伤害的明显失误得不到防止和纠正。

案例:2：中南某引水改道工程，设计有一条长700m、直径2.6m的引水涵洞，工程投资900万元。地勘结果表明，涵洞经过地段地质条件十分复杂。初设时，设计单位未根据工程实际地质状况，提出采用隧洞开挖支护方案。施工多次出现冒顶，至360m长度处已不具备开挖条件，导致已完工程报废。改用顶管方案重新施工，直接经济损失400余万元。

案例3：西南某中型水库在拦河坝设计为均质坝，风化岩做坝体填筑材料，在初步设计报告中，填筑压实干密度≥1.03g/cm3,压实度≥0.98，设计最优含水量48.5％～52.5％，渗透系数K≤6.8×10-6cm/s及K≤4.0×10-6cm/s，数据前后不一，自相矛盾。施工现场进行了碾压试验，平均压实度1.32g/cm3,击实试验提供的压实干密度1.12g/cm3,设计单位均未采用，仍然在设计变更通知中采用最小干密度≥1.03g/cm3,压实度≥0.98，渗透系数K≤1×10-4cm/s，设计提供的参数不合理，造成施工单位填筑质量不满足实际要求。

案例4：西南某病险水库加固项目，地勘表明，坝基和坝肩共有76m长的透水带。设计单位仅对其中65m进行防渗灌浆处理设计，渗漏处理不闭合。大坝原坝体内有高、低两个放水涵洞与坝体帷幕灌浆相交，设计未对涵管与帷幕灌浆结合部提出防止渗漏的处理措施。

三、参建单位质量责任意识差，质量控制失效，工程实体质量存在缺陷

1.施工单位挂靠、卖“牌子”承揽项目，以包代管，质量、安全管理主体缺失；现场机构管理人员严重不足，质量、安全责任意识淡薄，“三检制”弱化为操作员自己检查自己，内部控制体系失效；一线施工人员技能低下，有章不循，冒险蛮干；偷工减料，原材料、中间产品以次充好；不按设计要求施工，擅自降低设计和施工质量标准；施工质量检查、检验及单元工程（工序）质量验收评定弄虚作假。

2.监理单位现场机构人员不足，无证上岗，质量责任意识差，未开展平行检测、旁站监理等工作；放任施工单位违法违规行为，对施工质量不检查、检验，随意签字验收，质量控制作用失效。

3.项目法人(建设单位)现场管理人员不足，对职责认识模糊，责任心不强；对建设各阶段、时期的工作内容、组织形式不明确，建设管理能力不够，工作不到位，监督管理不力；质量管理缺位。跨汛期施工，不制定度汛应急方案，施工度汛存在安全隐患。

最严重的是，个别项目法人、施工单位和监理单位联合编造虚假工程资料，搞所谓“影子工程”，套取建设资金。

4.政府质量监督形同虚设，不按有关法规要求履行监督职责。

案例5：某堤防工程施工现场检查发现，该标段堤防工程的备用土料中混合了部分耕作土和植物根系、稻草等杂物；新建5 号排水闸两侧回填土未涂刷泥浆，土体架空、松散，未夯实。设计要求在护岸工程土工布以上铺设15cm 碎石垫层、30cm 干砌石。现场抽查桩号1+600～1+800 段干砌石护岸工程碎石垫层6 个点，平均厚度仅为8cm，个别点位无垫层；干砌石随机抽测5 个点，平均厚度23cm，最小值仅20cm。以上不符合《堤防工程施工规范》（SL 260—98）第4.2.1、第6.8.3 条和《堤防工程施工质量评定与验收规程》（SL 239—1999）第3.7.3、3.9.3 条的规定。

案例6：某施工单位承建堤防涵闸工程混凝土外观质量存在明显缺陷。3个闸墩与启闭机排架柱连接处均存在带状蜂窝，总面积约0.25m2，闸墩顶部有4 条宽0.30mm～0.50mm、最大深度4.00cm 的表层横向裂缝，混凝土表面平整度、棱线平直度均超出允许偏差，闸前中墩右侧边墙有钢筋外露现象。施工单位在施工质量评定表中填写合格的结论，监理单位未进行必要的检查，对质量不合格问题，随意复核确认合格。

案例7：中南某病险水库加固项目，在大坝上游护坡、下游排水棱体和溢洪道施工中，共用石料7000m3，施工单位取样仅1组，且只做抗压强度检测；经抽查，提供的6个单元工程评定表所附的原始资料全是编造的。现场检查发现，灌浆检查孔的岩芯多呈碎块状，岩石较为破碎，节理、裂隙发育，仅有个别检查孔的岩芯局部有水泥浆液结石，而施工单位提交相应的13张帷幕灌浆施工质量评定表，对检查孔岩芯的记录全部为“岩芯表面可见水泥结石，充填密实”，明显与实际情况不符。对此，监理单位未进行必要的检查、检测，对资料不真实、质量不合格问题没有制止和纠正，随意复核确认验收。而项目法人、设计单位、监理单位和政府质量监督机构联合参加的工程质量等级验收评定结果却为“优良”。

四、严重违反基建程序，主体工程未完成或未验收即投入使用，或验收流于形式。

主要施工项目未完成或未进行验收就投入运用。竣工验收工作流于形式，不对已建工程的完成情况和各参建单位签署的质量合格文件等进行必要的检查、评价和鉴定，工程存在严重质量问题或安全隐患，未采取任何保安措施条件下，顺利通过验收，造成工程继续带病运行。

案例8：华南某病险水库加固项目，已完成的工程没有进行分部工程、单位工程验收和投入使用验收；左岸非溢流坝段还有宽度约5米、高近2米的缺口；溢洪道上游左右岸坝肩防护工程、下游两岸导墙后填土及护坡工程，海漫出口以下的疏导工程等，均没有按设计要求组织实施。在此情况下，水库已经下闸蓄水，带病运行。

案例9：中南某中型水库在帷幕灌浆工程的分部工程验收中，发现右岸帷幕灌浆工程存在质量问题：检测压水试验结果，有3个孔16段在5~25.3Lu（设计要求小于5Lu）,不满足规范和设计要求，验收组暂评为合格，予以验收。如蓄水后如发现问题，由施工单位负责处理。水利部稽察办公室派稽察专家组对该水库进行了稽察，发现该问题并下发稽察整改意见。随后，由项目法人组织设计、监理、检施工单位，在右岸帷幕灌浆分部工程原来所抽检不合格的3个检查孔附近及本分部的其它部位，另外布设8个孔，根据原抽检孔位不合格段次的位置，分别抽检不同段次，对补强灌浆后的效果进行检验。此次补强灌浆后，经质量检测，压水试验结果均小于5Lu，满足设计和规范要求，达到合格标准。

五、工程前期、设计、施工、验收、运行管理等各个环节均存在突出问题，引发工程质量安全事故，造成灾难性后果。

近年来，个别在建水库除险加固工程发生垮坝事故。事故调查结果表明，工程建设过程中各个环节都不同程度的存在上述突出问题，一直得不到纠正和处理，导致事故发生。

案例10：西北某中型水库加固工程，新建部分坝段，因坝基渗流破坏而垮塌。调查表明，坝后排水沟粘土层破坏、坝前铺盖中的缺陷处理不当，是造成事故的直接原因，设计单位和项目法人对此负主要责任。水库运行管理巡查不到位，对大坝运行中出现的异常情况未能及时发现，错失了抢险时机，是事故发生的间接原因，水库管理单位对此负主要责任。水库高水位运行增加了水库溃坝的不利因素，县人民政府对此负主要责任。

此外，在工程建设过程中，有关水行政主管部门存在履行职责不到位、监管不力，有关参建单位存在质量控制不严等问题。这些问题尽管与水库溃坝没有直接关联，但在一定程度上也影响了工程的质量与安全。

（一）首先是设计存在缺陷

1.前期地勘工作不满足规范要求

设计单位在全长10km的坝线上仅布设了７个钻孔，其中在近5km长的新坝线上仅布设了３个钻孔，地勘精度不够，不能全面掌握坝下粘土层的产状、厚度以及性状等地质情况；对沿坝轴线两侧一定范围内的沟、坑、井、民居等可能危及大坝铺盖安全的地质缺陷未能查明。不符合地勘规范要求。

2.对坝后排水沟未提出处理措施

坝后沿坝线方向有一条排水沟，距坝脚10余米。初设时，该排水沟位于坝内。由于技设时将长约2km的坝线（包括溃坝段在内）向库区方向内移了50～80m，致使排水沟被置于库外。坝线改移后，设计单位未对新坝线进行补充勘探和进行必要的渗流稳定分析计算，也未按规范要求对坝后排水沟提出处理措施。溃坝事故渗漏通道的出水点就位于坝后排水沟中。

3.坝前铺盖设计不当

坝前铺盖是保证大坝渗流稳定的重要部位。由于地勘深度不够，设计单位未能对大坝天然铺盖的缺陷提出处理措施。施工中发现冲沟、沙槽、阴沟等地质缺陷后，设计单位未根据水位、透水层厚度等因素进行铺盖设计，仅在施工中用设计变更通知单，要求在缺陷部位采取不小于大坝底宽1/3的粘土铺盖措施，但这一措施并不满足规范要求。

查阅设计及施工单位的有关资料发现，坝基开挖时，将部分开挖料堆放于坝前，形成约5m宽的施工平台，该施工平台以下未进行清基，天然粘土层的完整性情况不明，但设计单位在设计变更中要求“坝前施工平台不再清除”。

调查核算结果表明，当坝前铺盖被破坏时，坝基处于安全临界状态。

（二）项目法人未正确履行管理职责

1.工程施工中改动坝线，未履行报批程序

工程施工中，长约2km的坝线（包括溃坝段在内）向库区方向内移了50～80m，属重大设计变更 ，但项目法人未履行相应报批程序，也未责成设计单位补充勘探设计。导致影响坝基稳定的坝后排水沟和坝前铺盖未得到有效处理。

2.坝后排水沟处理不当

排水沟清淤处理由项目法人负责组织实施。排水沟处理设计报告中，未对排水沟清淤处理提出明确的质量控制和铺设反滤保护的要求；清淤工程由当地群众完成，无相应的施工资料。本次补充勘探资料表明，决口处坝后排水沟中的粘土层缺失，且无反滤保护。

排水沟底粘土层被破坏且无反滤保护，是导致坝基渗流破坏的直接原因。

3.坝前铺盖处理指定无专业资质的队伍施工

决口处附近坝前自然铺盖中的沟槽处理，由项目法人指定个人和市政公司组织实施，也未组织监理单位进行监理，未进行有效的质量控制。

个人组织实施的上述沟槽土料回填处理过程中，2m厚土料仅碾压了两次，每一碾压层平均厚度达1m，碾压质量不能满足设计要求。

上述行为直接影响坝前铺盖施工质量，为坝基渗流稳定留下安全隐患。

4.未按设计布设水库监测设施

设计单位在技施设计报告中要求布设5处测压管作为大坝主要监测设施，但项目法人仅安排布设了2处测压管，不能满足对大坝进行有效监测的需要。

（三）水库管理单位大坝安全巡查不到位，未及时发现事故征兆

巡查记录表明，巡查人员坐车巡查，检查的部位仅为坝顶、坡面，对背水坡（有无散浸或集中渗漏现象）、坝趾（有无流土管涌迹象）等未进行检查。

据调查，该工程首次蓄水以来，坝体就有渗水现象；决口前一个月，坝后排水沟的渗水变化较大，事故征兆明显，但巡查人员一直未发现，错失了消除险情的机会。

（四）县人民政府越权确定水库蓄水位，水库超水位运行

县人民政府行文确定水库蓄水位，高于设计值1.50m。水库超设计正常蓄水位运行，增加了大坝安全的不利因素。

（五）其他有关单位存在的问题

1.坝体土料填筑和坝基处理施工。资料反映工程质量合格，但调查发现，溃坝处断面的土料层间结合差，经水毁冲刷后，每一碾压层的下半层均被严重冲蚀，且每一碾压层的压实厚度均在50cm左右，超出了碾压厚度为30cm的设计要求；坝体迎水坡断面土料中，有明显的漏压空洞，还含有树根、杂物。在大坝决口处抽检6组土样，仅2组压实度指标符合设计要求。

2.现场监理人员资格不满足要求；制定的监理规划和实施细则缺乏针对性；对施工图设计疏漏未提出处理意见；对施工中存在的质量问题，未及时发现并责令改正，对不合格工程签字验收。

3.政府质量监督机构未制定质量监督计划，无任何相关工作资料，实质未开展工作。

4.市水务部门组织工程初步验收，在设计工作存在缺陷、工程质量存在问题的情况下，通过了初步验收，致使新建坝体带病运行，留下了安全隐患。

5.主管部门在安全鉴定复核意见下达前，提前批复了初步设计报告；对初步设计报告审查把关不严，且批复的土方干密度指标低于设计和规范要求。

上述存在问题，直接涉及工程安全、生产安全、资金安全和干部安全，涉及广大群众的切身利益和生命财产安全，涉及民生水利工程的效益，应引起我们高度重视。在此提出这些问题，便于大家研究和思考，采取有效措施，及时着力整改和纠正，消除重大质量和安全隐患，保证安全和效益。同时，也期望大家能从体制、机制和保障措施着手，建立和完善保证工程建设质量各环节和全过程的长效机制，确保水利工程建设质量与安全。